Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń i materiałów o parametrach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi uszczegółowienie zakresu prac oraz wymogów w zakresie parametrów technicznych materiałów i urządzeń zawartych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Dokumentacja przetargowa stanowi komplet materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania wyceny prac oraz późniejszej realizacji całości zadania. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. Wskazane ewentualnie w SIWZ i dokumentach technicznych znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje dany produkt są uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia. Jednocześnie opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust.5 Ustawy.

W związku z tym:

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone 
w SIWZ,

- Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować prawidłową realizację prac oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ.

Wszystkie prace wykonane będą w funkcjonujących budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Joniec. W związku z powyższym należy przewidzieć takie etapowanie prac, aby przy zachowaniu wszelkich wymogów technologicznych zapewnić bezpieczne funkcjonowanie budynków.

Zakres prac budowlano – montażowych należy wykonać w oparciu o własne projekty wykonawczo-budowlane przygotowane przez osoby do tego uprawnione.

Dotyczy zakresu praz w Gminie Joniec

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu, montażu urządzeń i uruchomieniu: instalacji kotłowni na biomasę, instalacji kotłowni na gaz płynny wraz ze zbiornikiem na gaz płynny i instalacją gazową.

UWAGA!: Niniejsze zamówienie nie dotyczy instalacji fotowoltaicznej opisanej w PFU.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

- Sporządzenie dokumentacji projektowych oraz specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia;

- Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii, ekspertyz w celu realizacji zadania;

- Wykonanie robót określonych Programem Funkcjonalno – Użytkowym oraz niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia;

- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót 
i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji.

Dokumentacja projektowa sporządzona odrębnie dla każdego obiektu zawierać powinna min:

- Pełny opis wraz z wszystkimi obliczeniami niezbędnymi do jednoznacznego wykonania prac,

- Rysunki/ schematy technologiczne,

- Rysunki/rzuty rozmieszczenia urządzeń,

- Wytyczne dotyczące przygotowania przez użytkownika placu budowy,

- Wytyczne ogólnobudowlane i elektryczne,

- Uproszczony kosztorys materiałów i prac niezbędnych do wykonania prac, który winien zawierać zestawienie wszelkich elementów koniecznych do wykonania robót zgodnie ze szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia.

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana oddzielnie dla każdego budynku.

Jeżeli podczas dokonywania przeglądu budynku wyniknie sytuacja uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia w danym budynku wykonawcy zostanie wskazany inny adres.

Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2015 r. z  późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz.462),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz. 1129).

- Przepisami techniczno - budowlanymi,

- Obowiązującymi normami,

- Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

ADRES INWESTYCJI – zgodnie z załącznikiem nr 9

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji kotłowni na biomasę, instalacji kotłowni na gaz płynny wraz ze zbiornikiem na gaz płynny i instalacją gazową . Realizacja zadania przebiegać powinna etapowo:

- etap pierwszy obejmować powinien wykonanie prac projektowych oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń;

- etap drugi obejmować powinien roboty wykonawcze tj. wykonanie instalacji, przeprowadzenie wymaganych prób, uruchomień, przeszkolenie użytkowników 
w zakresie prawidłowego użytkowania i eksploatowania instalacji;

- zarządzanie i serwisowanie wykonanych i zmodernizowanych instalacji przez co najmniej 5 lat od momentu odbioru końcowego tj. przez okres trwałość projektu.

Zakres prac w poszczególnych budynkach przedstawia się poniżej. Zastosowane materiały 
i urządzenia muszą spełniać lub przewyższać podane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry.

Zakres prac dotyczący instalacji kotłowni na biomasę:

Zakres robót obejmuje wykonanie prac instalacyjnych oraz dostawę i montaż materiałów 
i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji kotłowni na biomasę. Zgodnie z wymogami konkursu o dofinansowanie Wykonawca dostarczy i zamontuje na każdej instalacji licznik ciepła służący do zliczania ilości energii cieplnej wyprodukowanej przez kocioł.

Minimalne parametry kotłów na biomasę:

Minimalne parametry urządzeń zostały określone w PFU. W celu uszczegółowienia wymogów Zamawiający wyjaśnia iż:

- Kotły muszą spełniać wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012)

- posiadać sprawność minimum 88 %.

- Parametry te muszą być potwierdzone stosownym certyfikatem, wydanym przez instytut badawczy –jednostkę akredytowaną.

- Możliwość instalacji przy kotle urządzenia do awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepła /lub zawór schładzający na instalacji/ - w przypadku montażu w układzie ciśnieniowym – zamkniętym, zgodnie z PN-EN 303.5-2012.

- Grubość blachy, z której wykonany jest wymiennik w kotle, nie mniej niż 5 mm.

- Typ paliwa: Pellet spełniający wymagania EN 14961-2 klasa A, B.

- Znamionowa moc cieplna: nie mniejsza niż adekwatna do mocy przyjętej instalacji.

- Kocioł i zasobnik na paliwo mają umożliwiać ustawienie zbiornika na pellet z przodu, z prawej lub z lewej strony kotła. Palnik montowany w przednich drzwiach kotła.

- Podajnik paliwa: podajnik ślimakowy, zabezpieczenie przed cofaniem płomienia zgodnie z PN-EN 303.5 – 2012.

- Minimalna pojemność zbiornika na pellet: 300l.

- Typ palnika: palnik typu wrzutowego z ceramicznym samoczynnym elementem zapłonowym i mechanicznym zgarniaczem szlaki, wypychającym szlakę do przodu przed palnik. Tego typu zgarniacz jest konieczny przy paliwach biogenicznych. Wyposażony w fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana przez regulator kotłowy pozwalający na zmianę czasu pomiędzy cyklami jego pracy.

- Nie dopuszcza się by w komorze spalania i wymienniku zastosowane były inne materiały niż stal, żeliwo lub ceramika.

- Projektowane urządzenia powinny być dostosowane do spalania paliwa o parametrach zgodnych z PN-EN ISO 17225-2: 2014 lub równoważnej klasa A1, A2 i B granulat 
z trocin pellet oraz paliwa biogenicznego :

średnica granulatu 6-8 mm,

długość granulatu 3,15 – 40 mm,

wartość opałowa 16,5 – 19,0 MJ/kg,

wilgotność maks. 10%,

gęstość nasypowa >600 kg/m3.

Pozostałe wymogi dotyczące wykonania i wyposażenia instalacji według Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Zakres prac dotyczący instalacji kotłowni na gaz płynny

Zakres robót obejmuje wykonanie prac instalacyjnych oraz dostawę i montaż materiałów 
i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji kotłowni na gaz płynny wraz ze zbiornikiem gazu płynnego i instalacją gazową. Zgodnie z wymogami konkursu o dofinansowanie Wykonawca dostarczy i zamontuje na każdej instalacji licznik ciepła służący do zliczania ilości energii cieplnej wyprodukowanej przez kocioł.

Minimalne parametry kotła na gaz płyny

Minimalne parametry urządzeń zostały określone w PFU. W celu uszczegółowienia wymogów Zamawiający wyjaśnia iż:

- Klasa efektywności energetycznej nie mniejsza niż: A

- Zakres modulacji pracy palnika nie gorszy niż: 15-100%

- Możliwość programowania tygodniowego czasu pracy

- Możliwość programowania według temperatury zewnętrznej

- Zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej

- Możliwość rozbudowy automatyki o moduł internetowy

- Możliwość zastosowania dedykowanej aplikacji producenta kotłów na urządzeniach współpracujących z IOS lub Android

Pozostałe wymogi dotyczące wykonania i wyposażenia instalacji według Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Dotyczy zakresu prac w Mieście Sierpc

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń i uruchomieniu: instalacji kotłowni na biomasę, instalacji kotłowni na gaz ziemny, instalacji kotłowni na gaz płynny wraz ze zbiornikiem na gaz płynny i instalacją gazową. Instalacje należy wykonać na podstawie wykonanych projektów budowlanych stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

Zamówienie obejmuje swoim zakresem:

- Wykonanie robót określonych w indywidualnych projektach budowlanych oraz niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia;

- Uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, decyzji, opinii, ekspertyz w celu realizacji zadania;

- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót 
i przygotowaniem dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji.

Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie instalacji kotłowni na biomasę, instalacji kotłowni na gaz płynny wraz ze zbiornikiem na gaz płynny i instalacją gazową, kotłowni na gaz ziemny wraz z instalacją gazową oraz węzła cieplnego. Realizacja zadania przebiegać powinna etapowo:

- etap pierwszy obejmować powinien roboty wykonawcze tj. wykonanie instalacji, przeprowadzenie wymaganych prób, uruchomień, przeszkolenie użytkowników 
w zakresie prawidłowego użytkowania i eksploatowania instalacji;

- etap drugi zarządzanie i serwisowanie wykonanych i zmodernizowanych instalacji przez co najmniej 5 lat od momentu odbioru końcowego tj. przez okres trwałość projektu.

Zakres prac w poszczególnych budynkach przedstawia się poniżej. Zastosowane materiały 
i urządzenia muszą spełniać lub przewyższać podane w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia parametry oraz projektach budowlanych.

Zakres prac dotyczący instalacji kotłowni na gaz płynny

Zakres robót obejmuje wykonanie prac instalacyjnych oraz dostawę i montaż materiałów 
i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji kotłowni na gaz płynny wraz ze zbiornikiem gazu płynnego i instalacją gazową (od zbiornika gazu do kotła gazowego wraz z odprowadzeniem spalin). Zgodnie z wymogami konkursu o dofinansowanie Wykonawca dostarczy i zamontuje na każdej instalacji licznik ciepła służący do zliczania ilości energii cieplnej wyprodukowanej przez kocioł.

Minimalne parametry kotła na gaz płyny

Minimalne parametry urządzeń zostały określone w PFU. W celu uszczegółowienia wymogów Zamawiający wyjaśnia iż:

- Klasa efektywności energetycznej nie mniejsza niż: A

- Zakres modulacji pracy palnika nie gorszy niż: 15-100%

- Możliwość programowania tygodniowego czasu pracy

- Możliwość programowania według temperatury zewnętrznej

- Zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej

- Możliwość rozbudowy automatyki o moduł internetowy

- Możliwość zastosowania dedykowanej aplikacji producenta kotłów na urządzeniach współpracujących z IOS lub Android

Pozostałe wymogi dotyczące wykonania i wyposażenia instalacji według indywidualnych projektów budowlanych.

UWAGA!:Zakres prac nie dotyczy tej części instalacji gazowych do innych urządzeń niż kotły gazowe.

Zakres prac dotyczący instalacji kotłowni na gaz ziemny

Zakres robót obejmuje wykonanie prac instalacyjnych oraz dostawę i montaż materiałów 
i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji kotłowni na gaz ziemny wraz z instalacją gazową (wraz z odprowadzeniem spalin). Zgodnie z wymogami konkursu o dofinansowanie Wykonawca dostarczy i zamontuje na każdej instalacji licznik ciepła służący do zliczania ilości energii cieplnej wyprodukowanej przez kocioł.

Minimalne parametry kotła na gaz płyny

Minimalne parametry urządzeń zostały określone w PFU. W celu uszczegółowienia wymogów Zamawiający wyjaśnia iż:

- Klasa efektywności energetycznej nie mniejsza niż: A

- Zakres modulacji pracy palnika nie gorszy niż: 15-100%

- Możliwość programowania tygodniowego czasu pracy

- Możliwość programowania według temperatury zewnętrznej

- Zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej

- Możliwość rozbudowy automatyki o moduł internetowy

- Możliwość zastosowania dedykowanej aplikacji producenta kotłów na urządzeniach współpracujących z IOS lub Android

Pozostałe wymogi dotyczące wykonania i wyposażenia instalacji według indywidualnych projektów budowlanych

UWAGA!: Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem dotyczy tej części instalacji niezbędnej do prawidłowej pracy instalacji kotła. Nie dotyczy części instalacji gazowej nie będącej niezbędnej do wykonania części nie związanej z racą kotłowni.

Zakres prac dotyczący instalacji kotłowni na biomasę:

Zakres robót obejmuje wykonanie prac instalacyjnych oraz dostawę i montaż materiałów 
i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji kotłowni na biomasę (wraz z odprowadzeniem spalin). Zgodnie z wymogami konkursu o dofinansowanie Wykonawca dostarczy i zamontuje na każdej instalacji licznik ciepła służący do zliczania ilości energii cieplnej wyprodukowanej przez kocioł.

Minimalne parametry kotłów na biomasę:

Minimalne parametry urządzeń zostały określone w PFU. W celu uszczegółowienia wymogów Zamawiający wyjaśnia iż:

- Kotły muszą spełniać wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012)

- posiadać sprawność minimum 88 %.

- Parametry te muszą być potwierdzone stosownym certyfikatem, wydanym przez instytut badawczy –jednostkę akredytowaną.

- Możliwość instalacji przy kotle urządzenia do awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepła /lub zawór schładzający na instalacji/ - w przypadku montażu w układzie ciśnieniowym – zamkniętym, zgodnie z PN-EN 303.5-2012.

- Grubość blachy, z której wykonany jest wymiennik w kotle, nie mniej niż 5 mm.

- Typ paliwa: Pellet spełniający wymagania EN 14961-2 klasa A, B.

- Znamionowa moc cieplna: nie mniejsza niż adekwatna do mocy przyjętej instalacji.

- Kocioł i zasobnik na paliwo mają umożliwiać ustawienie zbiornika na pellet z przodu, z prawej lub z lewej strony kotła. Palnik montowany w przednich drzwiach kotła.

- Podajnik paliwa: podajnik ślimakowy, zabezpieczenie przed cofaniem płomienia zgodnie z PN-EN 303.5 – 2012.

- Minimalna pojemność zbiornika na pellet: 300l.

- Typ palnika: palnik typu wrzutowego z ceramicznym samoczynnym elementem zapłonowym i mechanicznym zgarniaczem szlaki, wypychającym szlakę do przodu przed palnik. Tego typu zgarniacz jest konieczny przy paliwach biogenicznych. Wyposażony w fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Praca zgarniacza szlaki kontrolowana przez regulator kotłowy pozwalający na zmianę czasu pomiędzy cyklami jego pracy.

- Nie dopuszcza się by w komorze spalania i wymienniku zastosowane były inne materiały niż stal, żeliwo lub ceramika.

- Projektowane urządzenia powinny być dostosowane do spalania paliwa o parametrach zgodnych z PN-EN ISO 17225-2: 2014 lub równoważnej klasa A1, A2 i B granulat 
z trocin pellet oraz paliwa biogenicznego :

średnica granulatu 6-8 mm,

długość granulatu 3,15 – 40 mm,

wartość opałowa 16,5 – 19,0 MJ/kg,

wilgotność maks. 10%,

gęstość nasypowa >600 kg/m3.

Pozostałe wymogi dotyczące wykonania i wyposażenia instalacji według indywidualnych projektów budowlanych.

Dotyczy zakresu prac w Gminie Joniec oraz Mieście Sierpc

Wymogi gwarancyjne dotyczące wszystkich instalacji

Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji wykonawca zobowiązał się do bezzwłocznego usuwania wszelkich usterek i wad. W przypadku niedostępności produktu (spowodowanym zaprzestaniem produkcji), wykonawca jest zobowiązany do zaproponowania produktu równoważnego o parametrach nie gorszych niż w urządzeniach istniejących.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia instrukcji eksploatacji i przeszkolenia użytkowników. Z przeszkolenia należy sporządzić protokół z wyszczególnieniem co było przedmiotem szkolenia i przekazać instrukcję.

Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w trzecim i piątym roku w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji.

Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego, 1 osoba wyznaczona przez Użytkownika oraz min. 1 osoba wyznaczona przez Wykonawcę.

Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego, Wykonawcy i Użytkownika. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający niezwłocznie przesyła Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej Wykonawcę, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie.

Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych od daty przystąpienia do usuwania awarii (tryb zwykły), o ile strony nie uzgodnią innego technicznie 
i technologicznie możliwego terminu na usunięcie wad.

Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac z usuwania wad. Protokół będzie potwierdzał datę rzeczywistego usunięcia wady.

Odbiory

- Celem zapewnienia technicznej współpracy z wykonawcą, prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawnych dotyczących zakresu realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

  - częściowe, w tym:

    - dokumentacji projektowej,

    - robót budowlanych zanikowych i ulegających zakryciu,

    - częściowe robót budowlanych zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

  - końcowy robót budowlanych,

  - końcowy przedmiotu umowy,

  - gwarancyjny

- Zapłata wynagrodzenia za określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym prace, nastąpi po weryfikacji, protokolarnym potwierdzeniu odbioru i prawidłowości wykonania przez inspektora nadzoru, wykonawcę i zamawiającego. Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, prób, sprawdzeń 
i rozruchu. Prawidłowość realizacji wszystkich prac budowlanych zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru, wykonawcę i zamawiającego protokołem.

- Końcowy odbiór przedmiotu umowy nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, pozytywnej weryfikacji przez inspektora nadzoru i zamawiającego dokumentacji odbiorowej oraz przeprowadzeniu szkolenia w zakresie obsługi i eksploatacji protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez inspektora nadzoru, zamawiającego i wykonawcę.

- Odbiory w okresie gwarancyjnym będą dokonywane protokolarnie z udziałem inspektora nadzoru.

- Dokumentacja odbiorowa winna składać się z:

  - atestów, deklaracji zgodności, certyfikatów urządzeń, osprzętu i użytych materiałów budowlanych,

  - instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń, instrukcje eksploatacyjne,

  - oświadczenia osoby/osób wskazanych przez zamawiającego o przeszkoleniu w zakresie obsługi i bieżącej konserwacji urządzeń oraz oświadczenia wykonawcy 
o przeprowadzeniu tego szkolenia,

  - oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

  - Świadectwa charakterystyki energetycznej dla każdego z budynków osobno

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania stanu zaawansowania realizowanych robót;

- Zgłoszenie do Odbioru Końcowego robót po ich zakończeniu następuje na piśmie (możliwość faksem) Zamawiającemu;

- Zamawiający zobowiązuje się do zorganizowania Odbioru Końcowego na wykonane roboty w terminie 7 dni od daty zgłoszenia;

- Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia nastąpi po zrealizowaniu całego zakresu Umowy;

- Przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje rozliczenia ilościowego i jakościowego Wykonawcy z wykonanych robót;

- Warunkiem dokonania odbioru końcowego jest posiadanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych prawem protokołów odbiorów technicznych oraz kompletna dokumentacja wykonawcza, obejmująca w szczególności projekty, atesty na materiały, gwarancje, instrukcje, protokoły pomiarów, certyfikaty.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie w siedzibie Zamawiającego oraz w poszczególnych obiektach dla personelu technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi nowych instalacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz przekaże pełną dokumentację powykonawczą Zamawiającemu.

- Zamawiający informuje, że oczekuje zastosowania rozwiązań technologicznych, opisanych w dokumentacji przetargowej lub lepszych, celem spełnienia wymagań związanych 
z osiągnięciem zaplanowanego efektu ekologicznego i energetycznego.